Контроллер ввода вывода CIO-20U и CIO-20С

Внешний вид прибора

Назначение разъёмов и индикаторов

USB интерфейс

Контроллер управляется по USB интерфейсу (разъём USB mini-A), в операционной системе устройство определяется как виртуальный COM порт. Управляющую программу для работы с контроллером можно скачать по ссылке (http://www.radiorama.ru/Download/CIO-Monitor.rar).   Для оценки возможностей контроллера можно воспользоваться утилитой AppSerialPort.exe (http://www.radiorama.ru/Download/AppSerialPort.rar ). Последние версии USB драйверов для Win, Linux, Mac OS можно скачать по ссылке http://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/usb-to-uart-bridge.aspx

Настройки COM порта

19200 бит/c, 8 бит данных, 1 бит стоп, управление потоком – нет.

Формат команд / ответов

Формат команд и ответов аналогичен AT командам управления модемом.  Команда от РС состоит из кода команды в формате ASCII, после кода команды необходимо передать байт 0x0d (0b00001101).

<Текст команды в ASCII> <0x0d>

Ответ устройства состоит из текста сообщения в формате ASCII затем байт 0x0d

<Текст ответа в ASCII>  <0x0d>

Описание команд и ответов

| Команда от РС | Описание | Ответ устройства |
| --- | --- | --- |
| inputs? | Запрос состояния входов. | inputs=10010000000000000000 Нумерация входов слева на право, 0 – разомкнут , 1 – замкнут (соеденён с GND) |
| outputs? | Запрос состояния выходов. | outputs=01010000000000000000 Нумерация - слева на право, 0 – отключен, 1 – включен (замкнут на GND внутренним ключом). |
| outs=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Управление всеми выходами одновременно (Х = 0 или 1). Например, команда outs=00000000000000000000 выключит все выходы. | ОК |
| outNN=X | Управление одним выходом, (NN=01…20, X=0,1). Например, команда out03=1 – включить выход3 | ОК |
| pulse=NN | Импульс длительностью 1 сек на выходе N (NN=01…20). Например, команда pulse=01 – включит выход 1 на 1 сек. | ОК |
| name? | Запрос имени устройства | RTS<CIO20> |
| tin=XXXX | Установка времени выборки входов в ms (XXXX = 0010….9999). Например, команда tin=0010 установит время выборки всех входов 10 ms. Значение по включению питания 100 ms. | ОК |
| tin? | Запрос времени выборки входов в ms | tin=0100 |
| tprotect=XXXX | Установка времени определения защиты по току в ms (XXXX= 0001….1000). Значение по включению питания 0003 ms. | ОК |
| tprotect? | Запрос времени определения защиты по току | tprotect=0003 |
| iprotect=X | Установка порога защиты по току в A (XXX X= 0,1,2,3,4,5). 0 – защита по току отключена. Значение по включению питания 2А | ОК |
| iprotect? | Запрос порога защиты по току | iprotect=2 |
| autodetectin_on | Включить функцию оповещение при изменении на входах. Значение по включению питания – включено | ОК |
| autodetectin_of | Отключить функцию оповещение при изменении на входах. | ОК |

Описание событий

| Событие | Описание | Сообщение устройства |
| --- | --- | --- |
| Изменение состояния на одном входе или одновременно на нескольких входах. | Команда передаётся при изменении состояния любого из входов (X=0,1) и показывает состояние всех входов (если включена функция autodetectin_on ). | changein=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Подключение прибора

INPUT (Вход1… Вход20) – входы прибора,

Для моделей CIO-20-i1 Состояние 0 – вход разомкнут  , 1 – вход замкнут (соединён с GND). Входы для CIO-20С-i1 - внутренне подтянуты к +5В через резистор 4,7кОм, для CIO-20U-i1 - подтянуты к +3,3В через резистор 2,2кОм. Внутренняя схема входов i1 изображена на рис. 1.

Для моделей CIO-20-i2 Состояние 0 – напряжение на входе менее < 3В. Состояние 0 – напряжение на входе > 3В. Входное напряжение должно быть в пределах 0…30В. Внутренняя схема входов i2 изображена на рис. 1.

GND – общий (GND).

OUTPUT– (Выход1… Выход20) – выходы прибора (управление по минусу, при включении выход соединяется с общим(GND), схема – открытый коллектор с защитными диодами, Imax = 2,0A, Umax = 30В).  Внутренняя схема выходов изображена на рис. 1.

+VDD – плюс питания контроллера, Umax = 30В .

OUTPUT+ – плюс питания нагрузки, соединён с +VDD через измерительный резистор (шунт) 0,125 Ом для обеспечения защиты по току выходных транзисторов.

Защита по току

В приборе реализована функция защиты по току следующим образом: контроллер измеряет ток в линии OUTPUT+, если значение измеренного тока будет больше порогового значения (установленного командой iprotect) в течении времени  (установленного командой tprotect) контроллер отключит все выходы на 2 секунды. Таким образом можно гибко настраивать защиту по току в зависимости от типа нагрузки. Значения по умолчанию 2A, 3 ms.

Рисунок 1

Рисунок 2. Варианты подключения

Назначение светодиодов

LED INF – отображает вспышкой передачу данных по USB или COM порту, а так же отображает вспышкой изменение данных на входах.

Индикаторы входов – отображают состояние входа с учётом выборки, 0 – не светится  , 1 – светится.

Индикаторы выходов – отображают состояние выхода.

Технические характеристики

Потребляемый ток безучёта нагрузки, не более 50 mA

Максимальный ток через линии VDD, OUTPUT+,  и GND, не более    6A

Точность определения порога защиты по току    + / - 40%

Диапазон рабочих температур -40......+60 гр.С

Габаритные размеры, мм: 120х90х15

Комплект поставки

Контроллер CIO-20 – 1 шт.

Дополнительно: Кабель COM или USB

Модельный ряд

CIO-20U-i1 – Контроллер ввода – вывода с управлением по USB, входы - для сухих контактов.

CIO-20U-i2 – Контроллер ввода – вывода с управлением по USB, входы – напряжение 0…30В.

CIO-20C-i1 – Контроллер ввода – вывода с управлением по COM, входы - для сухих контактов.

CIO-20C-i2 – Контроллер ввода – вывода с управлением по COM, входы – напряжение 0…30В.

Информация о производителе

НПП “Радиотехнические системы”, 630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, дом 9, корпус 3,

т. (8-383) 29-29-589, т.м 8-913-931-38-49 (Константин)

е-mail: info@radiorama.ru

http://www.radiorama.ru

ICQ 240201636